四川省住房和城乡建设厅

关于印发《四川省特殊建设工程消防验收现场评定工作规则（试行）》的通知

各市（州）住房和城乡建设行政主管部门：

为认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》等法律、规章及有关文件要求，进一步规范和统一我省特殊建设工程消防验收现场评定工作，有效保证建设工程的消防施工质量和安全，现将《四川省特殊建设工程消防验收现场评定工作规则（试行）》印发给你们，请遵照执行。

附件：四川省特殊建设工程消防验收现场评定工作规则

（试行）

四川省住房和城乡建设厅

2021年5月24日

四川省特殊建设工程消防验收现场评定

工作规则（试行）

为加强建设工程消防验收管理，进一步规范我省特殊建设工程消防验收现场评定工作，有效保证建设工程的消防施工质量和安全，根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》等法律、规章及有关文件要求，特制定本规则。

一、现场评定的组织实施

住房和城乡建设行政主管部门受理特殊建设工程消防验收申请后，应当按照国家有关规定，对特殊建设工程进行现场评定。现场评定时，可根据工作实际邀请辖区消防救援机构、相应行业主管部门、相关设计、施工、安全评估等专业专家参加。

住房和城乡建设行政主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的现场评定，并应指派相关工作人员到场监督受托技术服务机构依法依规开展现场评定工作。

（一）评定依据

消防法律法规、国家工程建设消防技术标准和涉及消防的建设工程竣工图纸（与经审查合格的消防设计文件相符）、消防设计审查意见。

（二）评定内容

对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

现场评定具体项目包括但不仅限于《建设工程消防验收现场评定记录表》（以下简称《记录表》，详见附件）提及的18个类别共73个项目。

（三）工作要求

1.现场评定工作，应按照“先随机确定检查部位，再对照开展现场评定”的方式进行。

2.检查部位由住房和城乡建设行政主管部门根据建设工程实际提前随机确定，填写《记录表》并封存，严守保密规定和廉洁纪律。现场评定时，在有关人员的见证下，将《记录表》转交负责现场评定的人员。

3.住房和城乡建设行政主管部门现场评定人员应当对照《记录表》的项目名称、内容和方法、检查部位等及时开展现场评定，或监督受托技术服务机构开展现场评定。现场评定过程中，发现《记录表》中随机确定检查部位以外的其他部位不符合相关要求的，应予以记录并判定。

委托技术服务机构开展消防验收现场评定的，受托技术服务机构应当将现场评定后的《记录表》及时反馈住房和城乡建设行政主管部门，内容应客观、准确、完整，结论应清晰、明确，并对结论负责。

原则上，住房和城乡建设行政主管部门随机确定检查部位的人员不得参与现场评定工作。

二、现场评定的检查要求

（一）全部检查

防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量。

（二）抽样检查

除全部检查以外的其他项目，每一项目的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查。

三、现场评定的结论判定

消防验收现场评定符合下列条件的，结论为合格，不符合下列任意一项的，结论为不合格：

（一）现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

（二）现场评定内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；

（三）有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

（四）现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

（五）现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

四、其他规定

（一）开展现场评定前，住房和城乡建设行政主管部门评定人员或受托技术服务机构应提前按照有关规定准备所需资料和设施设备。

（二）符合法律法规和国家工程建设消防技术标准要求的局部建设工程，建设单位可申请办理局部建设工程消防验收（备案），其消防验收现场评定可参照本规则开展。

（三）对被确定为检查对象的其他建设工程的现场检查应按照本规则执行。

（四）对消防验收现场评定结论为不合格的建设工程再次现场评定时，应先对上次现场评定主要存在问题复核后，再按照本规则重新评定。

（五）现场评定人员应制作现场评定工作签到表，并对现场评定情况拍照摄像，留存相关影像资料存档备查。

（六）本规则由四川省住房和城乡建设厅负责解释。自2021年7月1日起施行，有效期2年。

附件：建设工程消防验收现场评定记录表

附件

建设工程消防验收现场评定记录表

编号：[      ]第    号

| 工程基本情况 | 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  | 火灾危险性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用性质 |  |  |  | 层数 |  | 建筑高度（m） |  | 总建筑面积（㎡） |  |  |  |  |
|  | 工程类别 |  | □新建□扩建□改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程相关单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  | 项目负责人签字 | 单位类别 |  | 单位名称 |  | 项目负责人签字 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 消防工程专业施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 消防技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 类别 | 项目名称 |  |  | 内容和方法 |  |  |  |  | 检查部位 |  |  | 是否合格 |  |
| 建筑类别与耐火等级 | 1 | 建筑类别 |  | 核对建筑的规模（面积、高度、层数）和性质、查阅相应资料 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 2 | 耐火等级 |  | 核对建筑耐火等级，查阅相应资料，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  |  |  |  | 查阅相应资料，查看钢结构构件防火处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平面布局 | 3 | ※防火间距 |  | 测量消防设计文件中有要求的防火间距 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 4 | ※消防车道 |  | 查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物；查看设置形式、坡度、承载力、回车场等 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 5 | 消防车登高面 |  | 查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 6 | ※消防车登高操作场地 |  | 查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 平面 布置 | 7 | 消防控制室 |  | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试备用照明、可直接报警的外线电话；查看管道布置、防淹措施 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 8 | 消防水泵房 |  | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试备用照明；查看防淹措施 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 9 | 民用建筑中其他特殊场所 |  | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 10 | 工业建筑中其他特殊场所 |  | 查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 | 11 | 建筑外墙、屋面保温 |  | 核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 12 | 建筑外墙装饰 |  | 查阅有关防火性能的证明文件 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 建筑内部装修防火 | 13 | 装修情况 |  | 现场核对装修范围、使用功能 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 14 | 装修材料 |  | 查看纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料、其他材料等有关防火性能的证明文件、施工记录 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 15 | 电气安装与装修 |  | 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 16 | 对消防设施的影响 |  | 查看影响消防设施的使用功能 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 17 | 对疏散设施的影响 |  | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 防火 分隔 | 18 | 防火分区 |  | 核对防火分区位置、形式及完整性 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 19 | 防火墙 |  | 查看设置位置及方式，查看防火封堵情况；核查墙的燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 20 | 防火卷帘 |  | 查看设置类型、位置和防火封堵严密性，测试手动、自动控制功能；抽查防火卷帘及其导轨、门楣、座板等零部件的安装、性能等，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 21 | 防火门、窗 |  | 查看设置位置、类型、开启方式，检查安装质量；测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能；抽查防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃等，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 22 | 竖向管道井 |  | 查看设置位置和检查门的设置；查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 23 | 其他防火分隔要求的部位 |  | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 防爆 | 24 | 爆炸危险场所（部位） |  | 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 25 | 泄压设施 |  | 查看泄压设施的设置；核对泄压口面积、泄压形式 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 26 | 电气防爆 |  | 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 27 | 防静电、防积聚、防流散等措施 |  | 查看设置形式 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 安全 疏散 | 28 | ※安全出口 |  | ※查看设置形式、位置和数量 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  |  |  |  | 查看疏散楼梯间、前室的防烟措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 疏散门（含户门） |  | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  |  |  |  | 测量疏散宽度（净宽度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试逃生门锁装置以及门禁系统紧急情况下的开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 疏散走道 |  | 查看设置位置 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  |  |  |  | 查看排烟条件（自然排烟或机械排烟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测量疏散净宽度、疏散距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 避难层（间） |  | 查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  |  |  |  | 测量有效避难面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看防烟条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看疏散楼梯、消防电梯设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 消防应急照明及疏散指示 |  | 查看类别、型号、安装位置、间距 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  |  |  |  | 查看设置场所，测试应急功能及照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 电梯 | 33 | 消防电梯 |  | 查看设置位置 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  |  |  |  | 查看前室出入口的防火门，测量前室面积，消防电梯基坑排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看井壁及机房的防火分隔措施和轿厢装饰材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看专用电话、专用操作按钮设置，测试消防电梯的速度和联动功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓 系统 | 34 | 供水水源 |  | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  |  |  |  | 查看管径和连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 消防水池 |  | 查看设置位置、水位显示及报警装置；核对有效容积 |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
|  | 36 | 消防水泵 |  | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除装置（设施）、截止阀、信号阀等的规格、型号，吸水管、出水管上的控制阀状态 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看吸水方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽查消防泵组，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 管网 |  | 核实管网结构形式、供水方式、排水设施 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看供水管网各类阀门的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 室外消火栓及取水口 |  | 查看设置位置、外观、铭牌、标识；测试压力、流量 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看消防车取水口设置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 室内消火栓 |  | 查看同层设置位置、间距；查看消火栓规格、型号 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看标识、消火栓箱组件；查看栓口设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 水泵结合器 |  | 查看设置位置、数量、形式、铭牌、标识及充水功能测试情况 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 41 | 系统功能 |  | 测试最不利点试验消火栓压力、流量 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 测试室外消火栓压力、流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试水泵手动启停、自动启动（流量开关、压力开关）、机械应急启动等功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试消防控制室直接启泵功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试主、备电源切换；主、备泵启动及故障切换等消防控制柜的控制和显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 42 | 供水水源 |  | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看管道管径和连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 消防水池 |  | 查看设置位置、水位显示及报警装置 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 核对有效容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 消防水泵 |  | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、水锤消除设施，吸水管、出水管上的控制阀状态 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看吸水方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 消防水箱 |  | 查看设置位置、补水措施、确保水量的措施，管网连接；核对容量 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 46 | 喷头 |  | 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看有碰撞危险场所安装的喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看备用喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 报警阀组 |  | 查看设置位置及组件 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看水力警铃设置是否在有人值守位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看控制阀状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排水设施设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 管网 |  | 核实管网结构形式、供水方式 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看管网排水坡度及辅助排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看管网组件：闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置等，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 水泵接合器 |  | 查看设置位置、形式、铭牌、标识及充水试验情况 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 50 | 系统功能 |  | 测试水泵手动启停、自动启动和机械应急启动功能 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 测试报警阀组、系统最不利点流量、压力，放水测试压力开关联动启泵情况；测试干式系统加速器动作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试主、备电源切换；主、备泵启动及故障切换等消防控制柜的控制和显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 51 | 系统形式 |  | 查看系统形式；查看火灾探测报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、余压监测系统、图形显示装置等各设备组件安装位置 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 52 | 火灾探测器的报警功能 |  | 查看设置位置、规格、选型，短路隔离器的设置；核对同区域数量 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试火灾探测器的报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置 |  | 查看设备选型、规格，查看设备布置，查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能；查看对相关设备联动控制功能；消防电源及主、备切换；消防电源监控器的安装；查看消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 54 | 系统功能 |  | 查看设备的选型、规格 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 测试设备自检、主备电切换、火灾报警、故障报警、打印、显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试短路隔离器的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试火灾探测器、手动报警按钮、可燃气体探测器功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试防烟排烟系统联动控制功能，远程启动、联动启动、风阀及排烟防火阀联动功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试防火门及防火卷帘系统联动功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试联动控制功能，所有电梯停于首层或电梯转换层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试消防应急广播、声光报警系统联动控制功能和声音强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试消防应急照明和疏散指示系统的联动功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试消控室、消防水泵房、配电房、有人值守的风机房备用照明功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试非消防电源切断功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟排烟系统及通风、空调系统 | 55 | 系统设置 |  | 查看系统的设置形式 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 56 | 防烟分隔 |  | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看防烟分隔材料燃烧性能，测试活动挡烟垂壁的下垂功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 自然排烟 |  | 查看房间、中庭的自然排烟设置位置，查看外窗开启方式，测量开启面积 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 58 | 机械排烟 正压送风 |  | 测试火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 59 | 排烟风机 |  | 查看设置位置 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看种类、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看供电情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 管道 |  | 核实风机管道布置、材质及保温材料 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 61 | 系统功能 |  | 测试远程直接启动风机，测试风机的联动启动、电动防火阀，电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能；联动测试，查看风口气流方向，实测风速；测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
| 消防 电气 | 62 | 消防电源 |  | 查验消防负荷等级、供电形式 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 63 | 柴油发电机房 |  | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等，测试备用照明 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看储油间的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 变配电房 |  | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等，测试备用照明 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 65 | 消防配电 |  | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看配电线路敷设及防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 用电设施 |  | 查看架空线路与保护对象的间距；开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
| 建筑灭火器 | 67 | 建筑灭火器 |  | 查看灭火器类型、规格、灭火级别；测量灭火器设置点距离，查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境及设置点的设置数量 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 68 | 泡沫灭火系统防护区 |  | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 69 | 泡沫储罐 |  | 查看设置位置，查验泡沫灭火剂种类和数量，抽查泡沫灭火剂 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 70 | 泡沫比例混合、泡沫发生装置 |  | 查看其规格、型号、设置位置及安装 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  | 71 | 系统功能 |  | 查验喷泡沫试验记录，核对泡沫混合液的混合比、发泡倍数和泡沫供给速度 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
| 气体灭火系统 | 72 | 系统功能 |  | 模拟自动控制、手动控制和机械应急操作启动系统 |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
|  |  |  |  | 查看开口封闭装置、通风机械、防火阀、通风百叶等设备、阀门的联动与控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 73 | 其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |  |
| 随机确定检查部位工作人员（签字）： 现场监督人员（签字）： 年 月 日 |  | 现场评定单位及现场评定人员（签字）： 年 月 日 |  | 现场评定结论： □合格 □不合格 主要存在下列问题： 1……； 2……； …… （内容可另行附页） （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.在“检查部位”栏载明随机确定的检查部位；在对应“是否合格”栏的“□”内画“√”。2.建设工程不涉及的项目，在对应的“检查部位”栏划“/”，不用勾选对应“是否合格”栏的“□”。3.标注“※”符号的项目，属于全部检查项目。